Пояснительная записка

1. Общая часть

Рабочий проект «Капитальный ремонт помещений для зала бокса в спортивной специализированной школе им. Б. Петухова» по ул. Дечебал мун. Бэлць разработан на основании задания на проектирование, выданного Управлением образования, молодежи и спорта, обмеров, натурного обследования помещений и экспертного заключения. Cпортивный зал размещен на II этаже Дворца культуры молодежи, построенного в  в 1970-х годах по типовому проекту. За время эксплуатации  производилось переоборудование спортзала ДК в ночной клуб за счет перепланировки, устройства антресолей и закладки двусторонних витражей, вследствии чего зал не имеет естественного освещения. Помещения на 3-м этаже, относящиеся к спортзалу, через которые осуществляется доступ на балкон, не эксплуатировались, столярные изделия и деревянные полы пришли в негодность. Во всех помещениях не функционируют сети отопления, водоснабжения и канализации. Проектом предусматривается капремонт спортивного зала с перепланировкой вспомогательных помещений, а также замену сетей, окон и дверей в помещениях, примыкающих к спортзалу на 2-м и 3-м этажах.

1.1 Технико-экономические показатели

| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная мощность | уч. | 56 |  |
| 2 | Общая площадь | м2 | 632,4 |  |
| 3 | Строительный объем | м3 | ---- |  |
| 4 | Качественные характеристики объекта: -класс здания -степень долговечности -степень огнестойкости -класс функциональной пожарной опасности | 2-ой 2-я 2-я Ф 4.1 |  |  |
| 5 | Сметная стоимость | тыс. лей |  | См. смету |
| 6 | Продолжительность ремонтных работ | месяц | 3 |  |

2. Архитектурно-строительная часть

2.1 Краткая характеристика района и площадки строительства

Район строительства характеризуется следующими природно-климатическими воздействиями на здание:

-нормативный скоростной напор ветра – 0,50кПа;

-нормативный вес снегового покрова – 0,50кПа;

-расчетная температура наружного воздуха – 18 оС;

-сейсмичность района – 7 баллов.

Сейсмичность площадки строительства и расчетная сейсмичность здания -7 баллов. На площадке строительства отсутствуют активные физико-геологические процессы (оползни, размывы и т.п.) Помещения школы бокса расположены в центральной части города по ул. Дечебал-13, в здании бывшего ДК ПО «Реут».

2.2 Архитектурно-планировочные решения

Здание Центра культуры молодежи каменное, состоит из основного корпуса с зрительным залом, фойе и сценической коробкой, корпуса спортивного зала размерами 11,6 х 23,4 м, соединенные между собой главным 3-хэтажным корпусом вдоль ул. Дечебал. Доступ спортивный зал осуществляется из вестибюля через правую лестничную клетку , а эвакуация – непосредственно во двор через наружную лестницу. Учитывая, что деревянные полы, окна и двери в помещениях 3-го этажа пришли в негодность, их необходимо заменить. Также необходимо обновить штукатурку и заложить некоторые проемы для обеспечения функциональных связей.

Проектом предусматривается проведение капитального ремонта в следующем объеме:

- Демонтаж:

- бетонных полов, и заложенного проема витража в спортивном зале;

- металлических конструкций антресолей;

- кирпичных перегородок в смежных со спортивным залом помещениях;

- деревянных окон,  дверей и полов в помещениях 3-го этажа;

- каменной кладки проема витража спортзала для обеспечения нормативного естественного освещения.

3. Восстановление:

- конструкции пола спортивного зала и подсобных помещений;

- алюминиевых окон и дверей взамен деревянных;

- ремонт откосов дверных и оконных проемов.

Приведенные в спецификации элементов заполнения проемов, окна и двери должны быть приняты  предприятием-изготовителем за основу при изготовлении этих изделий.

2.3 Конструктивные решения

Конструктивная схема здания школы, с точки зрения динамической реакции на сейсмические воздействия,  каменная с несущими поперечными стенами.

Фундаменты ленточные из сборных ж/б блоков. Наружные стены из мелких блоков пильного известняка. Перегородки из кирпича глиняного, обыкновенного, усиленные арматурными сетками и закрепленные к панелям покрытий и наружным стенам.

Перекрытие – сборные железобетонные панели с монолитными доборами.

Кровля – волнистые асбестоцементные листы с неорганизованным водостоком.

Основные несущие конструкции и элементы здания находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Отсутствуют видимые дефекты, связанные с осадкой или  с сейсмическими воздействиями на конструкции.

- Инженерные сети

  - Электрооборудование.

Рабочие чертежи настоящего раздела проекта разработаны на основании задания на проектирование, смежных частей проекта  и действующих нормативных документов.

По степени надежности электроснабжения токоприемники в основном относятся  к              3 категории, за исключением  эвакуационного освещения и прибора пожарной сигнализации ППС, относящегося к 1 категории, которая обеспечивается применением светильников с аккумулятором и аккумулятора для ППС.

Напряжение питания электроприемников          -  380В, 50 Гц.

Установлення мощность электроприемников     -  27,79 кВт.

Расчетная мощность электроприемников          -  11,10 кВт.

В качестве щита распределительного (ЩР) принят щит настенный  пластиковый на 48 модулей типа «ЩРН-П-48» со степенью защиты IP20 с выключателем нагрузки ВН32-3Р-50А на вводе, с автоматическими выключателями ВА47-29-1Р-С3А, 2 ВА47-29-1Р-В6А, 2  ВА47-29-1Р-В10А,  5УЗО АД-12М-2Р-10А\10мА, 4УЗО АД-12М-2Р-10А\30мА и 4УЗО АД-12М-2Р-16А-30мА на выходе.

Основными потребителями электроэнергии являются электроосвещение рабочее и  эвакуационное,вентиляция,  электрополотенцесушители и бойлеры .

Проектом предусмотрено рабочее освещение и эвакуационное освещение.

В качестве светильников рабочего освещения спортивного зала приняты светильники с люминисцентнымилампами  настенные типа PRS\S-2*58 «Sport» cрешетками, устанавливаемые на боковых стенах спортивного зала под углом 7 градусов от стены. Решетки не должны иметь механической связи с корпусом светильника.Для вспомогательных помещений приняты светильники с люминисцентнымилампами  потолочными типа АRS\S-4*18 и типа ПВЛП-2*36, с лампами накаливания типа С360.

В качестве светильников эвакуационного освещения принят светильник-указатель            « ВЫХОД» с аккумулятором типа IFAD-20.

Групповые сети выполняются кабелем с двойной изоляцией с медными жиламиc          нераспространяющим горения при групповой прокладке и с пониженным дымо-газовыделением марки ВВГнг(В), прокладываемый по стенам в штробе в ПВХ трубе .

Питание ЩР и эвакуационного освещения осуществляется от существующего ВРУ.

Питающие сети проложить в кабель-канале 2-*10мм по стене на отм. 3.000, а проход в стене в ПВХ трубе Д=25мм.

Розетки и выключатели установить на отм. 1.600 от уровня пола, утопленными в штукатурку.

Заземление и защитные меры безопасности:

- все металлические нетоковедущие части электроустановок, доступные прикосновению человека и нормально не находящиеся под напряжением, подлежат защитному занулению путем присоединения к РЕ-проводнику согласно ПУЭ (7 издание )глава 1.7;

- сеть к розеткам и светильникам с металлическим корпусом выполнить трехпроводной с соблюдением требований ПУЭ, пункт 2.1.31, цвета изоляции проводников должны быть: фазного - красный, нулевого рабочего - голубой, нулевого защитного- зелено-желтый.

Монтаж силового и осветительного оборудования выполнить в соответствии с ПУЭ         (7 издание), СНИП 3.05.06.85 «Электротехнические устройства», ПТЭ, ПТБ.

Все применяемое электрооборудование и кабельная продукция должны быть сертифицированы в Республике Молдова.

  - Пожарная сигнализация

Рабочие чертежи настоящего раздела проекта разработаны на основании задания на проектирование и действующих нормативных документов.

В качестве прибора пожарной сигнализации принят четырехлучевой прибор пожарной сигнализации типа «ARTON-4", устанавливаемый в помещении дежурного.

В качестве сигнального устройства принята сирена со стробоскопом типа SA – 913F, которая устанавливается на внешней стороне стены холла на отм. 3.500 от уровня отмостки.

В качестве пожарных извещателей приняты:

- извещатель пожарный автоматический дымовой типа ИП – 212 – 3, которые устанавливаются на потолках защищаемых помещений на расстоянии не более 8м друг от друга и не более 4м от стены, а в спортзале извещатели оградить защитными сетками, которые не имеют с ними механической связи;

- извещатель пожарный ручной типа Алай – 2 – 0,1, которые устанавливаются на пути эвакуации из спортивного зала  и кабинетов и включается в шлейф совместно с автоматическими пожарными извещателями.

В одном помещении следует устанавливать не менее двух извещателей.

Электропитание прибора пожарной сигнализации осуществляется от главного распределительного щита в электрощитовой( ГРЩ ) отдельным кабелем марки ВВГ – 3*1,5, прокладываемым в кабельном канале 25*25 по стене открыто на отм. 3.000 от уровня пола.

Резервное питание прибора пожарной сигнализации осуществляется от резервного источника питания типа РИП – 7Ah, емкость которого рассчитана на бесперебойную работу  прибора пожарной сигнализации в течении 3 часов в аварийном режиме и 24 часов в дежурном режиме. Резервный источник устанавливается в помещении комнаты персонала.

Сети пожарной сигнализации выполняются четырехжильным экранированным кабелем марки Cable – 4 с медными жилами сечением 0,4мм2, прокладываемым в пластиковом кабель-канале 22*10 по стенам и потолкам.

Все монтажные работы выполнить согласно действующих норм и правил (СНиП).

Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано в Республике Молдова.

3.3  Отопление и вентиляция

Проект отопления выполнен на основании следующих материалов:

- задание на проектирование;

- архитектурно-строительных чертежей;

- СНиП II.04.05-91 – “Отопление, вентиляция и кондиционирование”

- СНиП 11.08.02-89 – “Общественные здания и сооружения”

- СНиП 2.01.01-82 – “Строительная климатология”

- NCM E.04/01-2006 – “Тепловая защита зданий”

Отопление

Термическое сопротивление наружных стен – 0,88м2хоС/вт, кровли – 1,31 м2хоС/вт, окон – 0,4 м2хоС/вт.

Расчетные температуры наружного воздуха в теплый период tн = 26оС, в холодный период - tн = - 18оС для отопления и вентиляции.

Теплоснабжение предусмотрено от существующего ИТП. Располагаемый напор на вводе 60 м.в.ст. Температурный график 120/70оС со срезкой на 95.

Теплоноситель – вода с параметрами 90/70оС на отопление. Подключение предусмотреть от существующего элеваторного узла. Располагаемый напор после  элеватора – 2 м.в.ст. Схема системы отопления двухтрубная с нижней разводкой. Нагревательные приборы – стальные панельные радиаторы фирмы КОРАDО типа К11 и К22. В спортзале радиаторы закрываются деревянными решетками. Удаление воздуха производится через краны Маевского, установленные на каждом радиаторе.

Регулирование темпервтуры обеспечивается установкой на входе в радиаторах термостатических клапанов. Установка термостатических головок предусмотрена после перевода в перспективе всей системы отопления на независимую схему. Трубопроводы предусмотрены из стальных водоводных труб ГОСТ 3262-75.

Расположенные с подвале трубопроводы изолируются теплоизоляцией толщиной 50 мм. Транзитные трубопроводы через первый этаж изолируются теплоизоляцией TUBOLIT толщиной 6 мм.

Вентиляция

Система вентиляции с механическим и естественным побуждением. Приточная система из комплектующих фирмы «SISTEMAIR» Швеция. Вытяжка из санузлов, раздевалки, учебного класса и тренажерной механическая. Для снижения шума установлен шумоглушитель. На вентиляторах устанавливаются гибкие вставки. Скорость воздуха в воздуховодах не превышает 5 м/сек. Повороты воздуховодов плавные с радиусом округления 1,5 R. Под опоры и подвески воздуховодов проложить резиновые прокладки.

В качестве дежурной вентиляции установить оконные клапана.

Теплоснабжение калорифера

Теплоноситель – вода с параметрами 120/70оС со срезкой на 95.

Р1=8,6 бар; Р2=2,5 бар.

Монтаж систем отопления и вентиляции вести в соответствии с требованиями                 СНИП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы".

Автоматика

Автоматика приточной установки обеспечивает выдерживание температуры подаваемого воздуха и защиту от замерзания.

  - Bодоснабжение и канализация

Рабочий  проект  водоснабжения и канализации  объекта   "Reparatia capitala a incaperilor pentru sala de box in scoala sportiva specializata"B.Petuhov" din str. Decebal-13, mun. Balti

разработан в соответствии  с требованиями  СНиП 2.04.01-85* " Внутренний  водопровод  и канализация  зданий", NCM G.03.03:2015 "Instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare"

МПС 4.01-101-2000 " Проектирование  и монтаж  трубопроводов  систем  водоснабжения

и канализации из полимерных  материалов"

Источником  водоснабжения  для данного  объекта  является   существующий  хоз-питьевой

водопровод  Дома культуры.

Проектом  предусматривается  капитальный  ремонт   существующих  санузлов .

Трубы   для  системы  водоснабжения  приняты из  серого   полипропилена  РР-R PN20,

арматура- из  цветного  металла.

Канализация   хоз-бытовая для  отведения  хоз-фекальных  стоков   от сан. технических

приборов запроектирована из  полипропиленовых  труб   фирмы  "VALPLAST",  соединение

труб выполнить   с помощью   резиновых  уплотнительных  колец.

Выпуск  канализации  из  здания  выполнить  из  труб ПВХ  Ф 110.

Источником горячего водоснабжения  для душевых и умывальников  предусмотрены бойлеры   ARISTON BLU R.

Дополнительные  указания

Монтаж санитарно  технических  устройств производить  в  соответствии

СНиП  3.05.01-85 с соблюднием  требований техники  безопасности

СНиП  III-4-80.

Согласно  п. 14. 12 СНиП  2.04.01-85* жёсткая  заделка  труб   в  кладке  стен не допускается,

зазор  должен  заполнятся  эластичным  несгораемым  материалом.

В местах  прохода  через  строительные  конструкции  трубы из   полимерных  материалов

необходимо  прокладывать  в гильзах.  Длина  гильзы    должна  превышать   толщину

строительной   конструкции  на  толщину   строительных  отделочных   материалов, а над

поверхностью пола   возвышаться   на 20 мм.  Расположение  стыков  труб  в  гильзах не

допускается.

После  прокладки  сетей  водопровода и канализации выполнить  испытание  систем.

Перечень  работ на  определяющих  этапах, при  которых, согласно  СР А.08.01-96

необходимо  участие  проектировщика  и  представителя   Госстройинспекции:

1. Контроль  качества  монтажа  полиэтиленовых труб.

2. Крепление  трубопроводов.

3. Установка  гильз

Список  работ, при  проверке  и  приёмке   которых  обязательно участие   проектировщика:

Испытание, промывка и приёмка  сетей водопровода  и канализации.