Cerințe tehnice față de principalele materiale de construcție

| Pardosele | Pardoseli din placi ceramică 400x400mm, cu suprafaţa mată, anti- dirapant, δ ≥ 7.0mm, de culoare deschisă, pe un strat de mortar adeziv, pe un strat de suport - mortar ciment M100, cu grosimea de 30.0 mm, tipul și culoarea vor fi agreate cu beneficiarul inainte de a fi procurate; plinta va fi montată din acelaşi tip de placi, h=100 mm; Pardosele din linoleum categoria I, medicinal, antibacterian grosimea 2-3mm, cu ridicarea pe pereți H – 150mm, lățimea și culoarea, coordonate cu beneficiarul. Suport sub linoleum – autonivelare grosimea 10mm. |
| --- | --- |
| Ferestrele și ușile interioare și exterioare | Uşile şi ferestrele: - termopan, cu rame din profil ”A”, class Aluminiu, vopsit, ramele cu nu mai puţin de 5 camere cu sticlă LOW-E. Grosimea profilului termopan - δ≥ 70.0 mm; grosimea pereţilor exteriori ai profilului δ ≥ 3.0 mm, geamuri termopan cu grosimea δ ≥ 24.0 mm; garanţie pentru profil nu mai puţin de 30 de ani; garanţie pentru geam termopan nu mai puțin de 10 ani; feroneria să reziste pînă la 40 mii deschideri (sau 35 ani) şi să suporte o greutate pînă la 135 kg; pervazurile la ferestre din exterior – metal vopsit anticoroziv de culoare albă; Uşile trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: rezistenţa la pierderi de căldură R °≥ 0.4 m°C/Bт; izolarea zgomot ≥ 40дБ; presiunea de la vînt, Wo = 300 Pa (30 кгс/m2); Seismicitatea – 8 baluri; pe rezistenţa la ardere ≥ C1; inflamabilitatea – In 1; transmiterea flăcării pe suprafaţă – PF 2; producerea fumului – F1; gradul toxic – T1. La ușile exterioare – montrat susținător de deschidere. |
| Finisări interioare | Finisarea suprafeţelor interioare: vopsirea cu vopsea lavabilă pe bază de latexcu rezistență la spălare, aplicate în 3 straturi pe suprafeţe de beton sau zidărie pe glet, executate manual pe glet. Sub stratul de amestec uscat pe bază de ipsos, cu grosimea δ = 5 mm, vor fi executate 2 straturi de tencuieli interioare cu mortar: Primul strat: cu grosimea de δ =40 mm executat pe impletitura de sirma driscuit, la pereţi, cu mortar – ciment marca M 100 – T, executat manual pe suprafeţe drepte, inclusiv montarea armurii; Stratul doi: cu grosimea de δ = 20 mm, executat manual pe pereţi beton/cărămidă, cu mortar de ciment marca M 100 – T; Finisarea la pereți cu gresie – ciramică categoria I. Dimensiunile minim 250x400mm, culor deschise, coordonate cu beneficiarul. |
| Apă, canalizare | Vas pentru closet compact din ceramică categoria superioară cu scurgere de 450 . Lavoar din ceramică de categorie superioară pe semipiedestal suspendat, dimensiunea minim 600mm, echipat în încăperi speciale cu robinete de serviciu cu fotoelement. |
| Rețea de canalizare | Ţeava din material plastic (polipropilen) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montată aparent şi/sau îngropat sub pardoseală, avînd diametrul consecutiv: Ø =5O mm şi Ø =110 mm. |
| Rețea de apă | Ţeava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată, montată, la legătură corpurilor, echipamentelor sanitare, avînd diam. exterior 20 - 25 mm (Tub: PP-R D20-25). |

Recepția la terminarea lucrărilor. După ce lucrările de construcție au fost finisate și documentele de execuție transmise la obiect, va avea loc procedura de dare în exploatare a obiectului la terminarea lucrărilor, conform legislației naționale.

Perioada de garanție a materialelor și lucrărilor va începe din ziua recepției obiectului la finisarea lucrărilor, și va dura 60 luni, pentru lucrări, iar la materialele de construcție – conform garanției producătorului.